SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ )

- Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12

tel. ( 015 ) 832 – 28 – 44

fax. ( 015) 832 – 28 – 76

2. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony .

Postępowanie poniżej 206 000 euro  prowadzone będzie zgodnie z

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( PZP ) tekst jednolity– Dz. U.  z 2007 r. Nr 223 poz.1655

.                                     oraz w oparciu o niniejszą specyfikację

3. Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń i materiałów do monitoringu oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

- ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”

- rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz

- siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego

- dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu

- hydroforni w Sandomierzu

Określenie przedmiotu zamówienia.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu i sterowania w trybie automatycznym z możliwością przejścia w tryb ręczny na ujęciach wody dla miasta Sandomierza (Romanówka gm. Dwikozy – 8 studni głębinowych), rurociągu dosyłowym, siedmiu odejściach z rurociągu głównego oraz  2 zbiornikach na wodę po 3000 m3 i hydroforni w oparciu o dwukierunkową transmisję danych w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS z możliwością podłączenia następnych obiektów.

### Zakres przedmiotu zamówienia

- doradztwo, prace koncepcyjne i projektowe

- dostawa i instalacja na: ujęciu wody (8 studni głębinowych), rurociągu dosyłowym Romanówka - Sandomierz, pozostałych siedmiu odejściach z rurociągu dosyłowego oraz dwóch zbiornikach na wodę i hydroforni

- nowych certyfikowanych i hermetycznych szaf  zasilająco sterowniczych z wewnętrznym panelem na którym powinien być umieszczony: amperomierz, przełącznik wyboru pracy (ręczny, 0, automatyczny) i przyciski „załącz”, „wyłącz”. Szafy powinny być wyposażone w moduł telemetryczny, zasilacz, wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, UPS, element grzejny z termostatem, układ łagodnego rozruchu do każdego z ośmiu silników pomp.

- dostawa i montaż sond do pomiaru poziomu lustra wody w 8 studniach, oraz 2 zbiornikach na wodę

- dostawa i montaż  przetwornika do pomiaru ciśnienia wody na ujęciu zbiorczym

- dobór i dostawa nowych wodomierzy z wyjściem impulsowym (z niezależną nakładką zliczającą impulsy w obu kierunkach przepływu) do pomiaru ilości wydobywanej wody na 8 studniach z możliwością alarmowania przepływu wstecznego

- dobór i dostawa nowych wodomierzy z wyjściem impulsowym (z niezależną nakładką zliczającą impulsy w obu kierunkach przepływu) do pomiaru ilości wydobywanej wody na 7 odejściach z magistrali do gmin

- dobór i dostawa przepływomierza elektromagnetycznego do ciągłego pomiaru natężenia i ilości wody napływającej do 2 zbiorników na wodę w Sandomierzu

- dobór, dostawa i montaż bateryjnych, energooszczędnych modułów rejestrujących z transmisją GPRS (w wykonaniu hermetycznym) na 7 odejściach z magistrali do gmin

- dobór i dostawa kabli umożliwiających transmisję danych pomiędzy szafą zasilająco -, a wodomierzem i sondą hydrostatyczną dla ośmiu studni

- skonfigurowanie  i oprogramowanie modułów telemetrycznych

- włączenie do systemu monitoringu i sterowania sygnałów z szafy regulatora ciśnienia -  pkt. 3.4 specyfikacji

- uruchomienie transmisji danych pomiędzy ujęciem wody (8 studni głębinowych), rurociągiem dosyłowym, siedmioma odgałęzieniami, dwoma zbiornikami, hydrofornią, oraz dyspozytornią

- dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do sterowania i wizualizacji pracy ośmiu studni głębinowych, rurociągu dosyłowego, siedmiu odgałęzień, dwóch zbiorników oraz hydroforni (zestaw hydroforowy)

- testowanie pracy systemu

- szkolenie operatorów

- układ sterowania powinien umożliwiać automatyczną pracę ośmiu ujęć wody z możliwością przejścia w tryb ręcznego sterowania

- otwartość systemu z możliwością rozszerzenia i monitorowania w przyszłości  nowo  podłączanych  obiektów ( np. zbiorników retencyjnych, nowych studni, przepływomierzy)

- miesięczna opłata za pakiet transmisyjny w zakresie 10÷30 zł netto za jeden obiekt

Funkcje systemu zdalnego sterowania i monitoringu:

- zbieranie informacji o stanie obiektów monitorowanych (8 studni głębinowych, chloratora, rurociągu dosyłowego ( 500 mm z siedmioma odgałęzieniami, 2 zbiorników na wodę, hydroforni)

- włamanie

- awaria urządzeń monitorowanych

- brak zasilania w energię elektryczną

- otwarcie włazu

- zbieranie informacji o parametrach obiektów monitorowanych

- rurociąg dosyłowy, siedem odgałęzień, chlorator - pkt. 3.2 specyfikacji

- studnie głębinowe - pkt. 3.1 specyfikacji

- zbiorniki na wodę (2 x 3000 m3 ) - pkt. 3.3 specyfikacji

- hydrofornia - pkt. 3.4 specyfikacji

- wizualizacja pracy obiektów - graficzne przedstawienie zebranych informacji w sposób przyjazny dla operatora – uzgodnione z Zamawiającym

- przedstawianie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów

- komunikacja z punktami pomiarowymi i sterowanymi

- system powinien wykorzystywać mieszaną transmisję danych:

- zdarzeniową – dane wysyłane są przy zmianie stanu logicznego zmiennej wejściowej według zadanego algorytmu.

- cykliczną czasową – czas cyklu nie powinien przekraczać 10 minut, co oznacza że w każdej pełnej 10 minucie oprogramowanie sterownika wysyła do systemu nadrzędnego informacje o swoim statusie

Czas transferu danych nie powinien przekraczać 5 sekund dla jednego zdarzenia

- alarmowanie (włamanie, awaria pompy, brak zasilania, asymetria, termik, przekroczenie poziomu suchobiegu, przepływu wstecznego na ośmiu studniach)

- generowanie sygnałów sterujących

- ciągła archiwizacja danych monitorowanych obiektów

- przeszukiwanie i analiza bazy danych

- generowanie raportów z bazy danych: na żądanie, dobowych, miesięcznych, rocznych

- komunikacja z użytkownikiem

- zabezpieczenie danych

- wymiana danych z innymi aplikacjami

- zbieranie informacji o ilości wydobytej wody z ośmiu studni głębinowych

- zbieranie informacji o ilości dopływającej wody do dwóch zbiorników

- zbieranie informacji o ilości wypływającej wody z siedmiu odgałęzień na magistrali

- bilans wydobytej i rozprowadzonej z magistrali wody z możliwością ustawienia wartości granicznych strat i opcją alarmu na wypadek dużego ubytku wody

- dostęp do danych w trybie on-line dla kilku użytkowników (funkcje sterowania dostępne tylko dla uprawnionych operatorów)

- system w trybie automatycznym powinien umożliwiać pracę poszczególnych agregatów pompowych w wyznaczonych przedziałach czasu (tańsza taryfa) w celu napełnienia dwóch zbiorników retencyjnych do poziomu maksymalnego

- algorytm automatycznego sterowania powinien realizować cykl naprzemiennego załączania pomp oraz dobór wydajności (ilości załączonych pomp) do aktualnego zapotrzebowania na wodę dwóch zbiorników

# Ujęcie wody - 8 studni głębinowych

Do systemu sterowania i monitoringu muszą być przekazywane i przedstawione w sposób graficzny, ewentualnie dźwiękowy następujące informacje z każdej studni:

  - ciągły pomiar poziomu lustra wody o zdefiniowaną wartość (poziom statyczny i

dynamiczny)

  - załączenie i wyłączenie pompy

- stan alarmowy – osiągnięcie poziomu suchobiegu

  - zasilanie energetyczne (zadziałał termik pompy, zanik fazy, asymetria)

  - informacja o zasilaniu sterownika z akumulatora

  - wartość i wykres prądu pobieranego przez silnik pompy głębinowej

  - zliczanie ilości zużytej energii elektrycznej przez silnik każdej z ośmiu pomp

głębinowych

  - praca pomp i ich tryby (automatyczny – ręczny )

  - sygnalizacja otwarcia szafki zasilająco - sterowniczej, włazów lub włamania

  - zdalne sterowanie pracą 8 pomp z poziomu stacji dyspozytorskiej (hydrofornia)

  - zapis w bazie danych wszystkich zdefiniowanych w systemie zdarzeń, które wystąpiły

na monitorowanych ujęciach

  - czas pracy każdej z 8 pomp

  - zliczanie ilości wydobytej wody z 8 studni

  - alarmowanie wstecznego przepływu wody, w przypadku awarii zaworu zwrotnego w

każdej z ośmiu studni głębinowych

Komendy przesyłania do sterowników z poziomu systemu sterowania i monitoringu

  - generowanie zdarzenia: załącz, wyłącz, tryb pracy – automatyczny lub ręczny

  - potwierdzenie wszystkich alarmów

  - potwierdzenie alarmu

  - generuj wydzwanianie

  - włączenie sygnału alarmowego

  - wyłączenie sygnału alarmowego

# Rurociąg dosyłowy Ø 500 mm ( zlewnia w miejscowości Romanówka gm. Dwikozy, 7 odejść na magistrali oraz chlorator )

Do systemu sterowania i monitoringu muszą być przekazywane następujące informacje:

  - Stany alarmowe (zmiana ciśnienia poza zdefiniowany zakres pomiaru)

  - Sumowanie ilości wody na siedmiu rozejściach z magistrali dostarczanej do gmin

  - Ciągły pomiar ciśnienia wody na zlewni w miejscowości Romanówka

  - Załączanie i wyłączanie chloratora

Komendy przesyłania do sterowników z poziomu systemu sterowania i monitoringu

- generowanie zdarzenia: załącz, wyłącz chlorator

# 3.3 Zbiorniki na wodę w Sandomierzu ul. POW

Do systemu sterowania i monitoringu muszą być przekazywane następujące informacje:

  - Ciągły pomiar poziomu lustra wody w dwóch zbiornikach na wodę

  - Stany alarmowe – poziom minimalnej rezerwy, przepełnienie

  - Zakresy pracy min, max

  - Sygnalizacja wejścia do zbiorników oraz uchylenia włazu

  - Zapis w bazie danych wszystkich zdefiniowanych w systemie zdarzeń, które wystąpiły na monitorowanych zbiornikach

  - Ciągły pomiar i zliczanie dostarczanej wody do zbiorników przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego

# Hydrofornia ( zestaw hydroforowy ) ul. P.O.W.

Do systemu sterowania i monitoringu muszą być przekazywane następujące informacje:

  - Sygnalizacja pracy i awarii poszczególnych pomp z zestawu hydroforowego (pracuje- sieć, falownik; nie pracuje; awaria)

  - Ciągły pomiar ciśnienia wody na wyjściu z hydroforni

  - Pomiar ilości wpompowanej wody w sieć miejską

  - Całościowy bilans wody: wydobytej, rozprowadzonej z siedmiu odgałęzień od magistrali, dopływającej do dwóch zbiorników i wpompowanej w sieć miejską

Nowo montowany układ automatyki szaf sterowniczych oraz system monitoringu i sterowania musi być kompatybilny z  systemem który istnieje obecnie w ZWK – Sandomierz oraz powinien współpracować z modułem telemetrycznym MT-201

Zastosowanie w/w systemu monitoringu i sterowania powinno przynieść wymierne korzyści między innymi:

- oszczędności energii elektrycznej poprzez możliwość dopasowania systemu produkcji wody do obciążenia

- możliwość zdiagnozowania wypływów  wody z sieci

- wykrycie zużytych agregatów pompowych

- znajomość zachowania się systemu produkcji wody w odpowiedzi na zmienne obciążenia

- bieżącej kontroli obiektów bezobsługowych- minimalizacja skutków awarii

- zmniejszenie ilości awarii na sieci wodociągowej

- poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa

- korzystny wizerunek w oczach klientów jako przedsiębiorstwa nowoczesnego

- spełnienie wymogów UE dotyczącego monitorowania ujęć wody pitnej

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  udostępni wykonawcy następujące obiekty:

- Każdą z ośmiu studni głębinowych

- Zlewnię na Romanówce gm. Dwikozy

- Zbiorniki retencyjne w Sandomierzu

- Hydrofornię w Sandomierzu

Miejsce realizacji zamówienia – studnie, ujęcia wody w miejscowości Romanówka gmina Dwikozy, hydrofornia i dwa zbiorniki w Sandomierzy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Kod CPV- 30251000-3

4.Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

5.Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych i wariantowych.

6.Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 czerwca 2009 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków :

7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów. ( spełnia – nie spełnia )

8. Dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 7.1 :

8.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków art.22 ust. 1pkt. 1,2,3,4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych  /załącznik nr. 2/

8.2 Następujące dokumenty :

1) Wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego druku stanowiącego załącznik nr 1      do SIWZ

2) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4) Wykaz minimum trzech dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie – odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu       i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami od poniedziałku do piątku                        w godz. 8.00 –14.00 są :

- Grzegorz Gawron – tel. 015 832 25 61

- Kazimierz Stolarski – tel. O15 832 29 42

- Janusz Bartosik – 015 832 28 44

11. Wymagania dotyczące wadium :

Wadium nie jest wymagane

.

12. Termin związania ofertą :

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty :

13.1. Oferta musi być złożona na dołączonym do niniejszej specyfikacji formularzu, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji ( załącznik nr.1 ). Ofertę należy sporządzić        w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszystkie załączniki winne być ponumerowane i zszyte w jeden pakiet opatrzony spisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną .

13.2 Oferta winna zawierać następujące dane dotyczące oferenta :

  - nazwa firmy

  - imię i nazwisko pełnomocnika, adres firmy, pieczęć firmy.

13.3 Oferta będzie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz gdy :

  - nie zostanie złożona w terminie

  - nie będzie złożona na załączonym formularzu oferty,

  - jest nieczytelna, nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Do wypełnionej czytelnie oferty w języku polskim należy załączyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo.

13.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie określoną propozycję. Złożenie oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

14.1 Oferty należy składać w zabezpieczonym opakowaniu ( kopercie) w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemyłowa12 z napisem „  Dostawa urządzeń i materiałów do monitoringu oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

- ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”

- rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz

- siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego

- dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu

- hydroforni w Sandomierzu

w terminie do dnia 21.10 2008 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10 2008  r. o godz. 1030 w siedzibie/ j.w./ zamawiającego – w sekretariacie.

15. Opis sposobu obliczania ceny :

15.1. Wykonawca określi wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

15.2. Ostateczną cenę oferty stanowić będzie suma wartości poszczególnych pozycji netto minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT.

15.3. Tak wyliczoną cenę brutto wykonawca zamieszcza w ofercie , cena ta będzie brana pod uwagę przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej.

15.4. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz              z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

16.1. Tryb oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

- Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.

16.2.Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednie wagi procentowe:

- Cena brutto całego zamówienia – 100%

16.3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

  - cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C= ----------------------------------------- x 100 x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

Wskazówka :

- Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium

- Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

- nie wymaga się

.

18. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

18.1 Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający  odpowiada na każde pytanie niezwłocznie chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego w terminie krótszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

18.2 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie bez wskazywania źródeł zapytań. Informację              z zebrania doręcza niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18.3 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródeł zapytania.

18.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować teść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18.5 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia.

18.6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składani ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

18.7 Czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

19. Zawarcie umowy :

Wszelkie zobowiązania stron określone są w załączonym do specyfikacji projekcie umowy /załącznik nr. 3 /.  Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta została wybrana aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

20. Wykonawca nie może powierzać wykonania umowy podwykonawcom.

21. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania  o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

21.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  można wnieść  protest do zamawiającego.

21.2 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią . Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

21.3 Wniesienie protestu jest możliwe jedynie przed zawarciem umowy.

21.4 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

21.5 Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,               a także zawierać żądania, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                   i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.6 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.7 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę.

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu

- protest inny niż wymieniony powyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wyżej uznaje się za jego oddalenie

21.8 Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

22. Informacja o załącznikach

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączony jest wzór oferty (załącznik nr1),    oświadczenie z art. 22 ust.1 PZP (załącznik nr 2) oraz projekt umowy ( załącznik nr 3 ) które stanowią integralną część specyfikacji.

Sandomierz, dn. 01.10.2008 r.