Sandomierz, dnia 2008-10-17

ZNAK:TM/2223/08

INFORMACJA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa urządzeń i materiałów oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

- ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”

- rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz

- siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego

- dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu

- hydroforni w Sandomierzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.

w związku z licznymi pytaniami kilku uczestników przetargu dotyczącymi wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania.

- Co zamawiający rozumie pod pojęciem „szaf zasilająco-sterowniczych z wewnętrznym panelem” (str. 1 specyfikacji technicznej)?

Odp. Pod pojęciem „szaf zasilająco-sterowniczych z wewnętrznym panelem” rozumie się: Szafa wyposażona w „drzwi wewnętrzne” przystosowane do montażu aparatury sterowniczej wymienionej w specyfikacji. Rozdzielnice powinny zawierać aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterującą, softstarty z zabezpieczeniami prądowymi i asymetrii napięcia. Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie buforowym z baterią akumulatorów lub ups. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu należy wykonać z przystosowaniem do zasilania niezależnym źródłem od dostawcy energii z sieci (przewoźny agregat prądotwórczy ).

- Zamawiający wymaga zamontowania nowych rozdzielnic przy ośmiu studniach głębinowych oraz jednej przy zlewni w miejscowości Romanówka. W związku z tym prosimy o określenie standardów obudów, a mianowicie materiałów z jakich mają one być wykonane, stopnia szczelności i wyposażenia wewnętrznego w postaci osłon, maskownic.

Odp. Wymagany stopień ochrony IP minimum IP66. Obudowa szaf z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV, oraz niskich i wysokich temperatur.

- Czy Zamawiający wymaga montażu rozdzielnic na fundamentach przy ośmiu studniach głębinowych?

Odp. Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania wyłączników różnicowo-prądowych w studniach głębinowych?

Odp. Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń niedomiaru i nadmiaru obciążenia poszczególnych pomp głębinowych?

Odp. Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga w ramach unifikacji zastosowania aparatury modułowej ochronników, wyłączników silnikowych, styczników i innych elementów z oferty jednego producenta np. Siemens, Schneider?

Odp. Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania separacji sygnałów analogowych i cyfrowych?

Odp. Tak wymaga

- Prosimy Zamawiającego o podanie mocy pomp w poszczególnych studniach głębinowych, dla których przewiduje się nowe rozdzielnice.

Odp.

| Lp. | Nr studni | Zamontowany agregat | Moc silnika [KW] | Natężenie prądu [A] | Średnica wodomierza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | G.C.5.08 | 30 | 58 | 100 |
| 2. | II | G.C.8.08 | 22 | 45 | 100 |
| 3. | IV | G-60 XII | 10 | 20 | 80 |
| 4. | V | G.C.2.08 | 15 | 31 | 100 |
| 5. | VI | G.C.5.08 | 18,5 | 40 | 100 |
| 6. | VII | G.C.5.07 | 30 | 58 | 100 |
| 7. | XI | G.100.XI | 55 | 110 | 150 |
| 8. | XV | G.C.5.08 | 30 | 58 | 100 |

- Prosimy Zamawiającego o podanie głębokości poszczególnych studni głębinowych dla których przewiduje się nowe rozdzielnice.

Odp.

| Lp. | Nr studni | Głębokość studni [mb] | Zarurowanie do głębokości [mb] | Poziom zwierciadła wody podczas pompowania [mb] | Poziom zwierciadła wody podczas przerwy w pompowaniu [mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 110 | 87,40 (77) | 68,50 | 65,40 |
| 2. | II | 100 | 82,10 (83) | 71,10 | 65,40 |
| 3. | IV | 100 | 82,00 (92) | 74,80 | 66,80 |
| 4. | V | 100 | 85,00 (77) | 75,90 | 66,30 |
| 5. | VI | 110 | 82,90 (77) | 75,90 | 64,30 |
| 6. | VII | 100 | 82,00 | 65,60 | 63,10 |
| 7. | XI | 100 | 62,00 | 58,60 | 54,00 |
| 8. | XV | 100 | 64,00 | 60,10 | 52,00 |

- Prosimy Zamawiającego o podanie odległości komory studni głębinowej od trafostacji dla każdej ze studni głębinowych.

Odp. Odległości komory studni głębinowej od trafostacji dla każdej ze studni głębinowych wynosi około 15 m

- Czy zamawiający dopuszcza wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej przez silnik każdej z pomp głębinowych na podstawie mierzonego sygnału analogowego z przekładnika prądowego i napięcia 400 V?

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy oraz maksymalnego przepływu wodomierzy, które mają być zamontowane w studniach oraz na każdym z siedmiu odejść z magistrali dosyłowej do gmin.

Odp. Zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia SIWZ „

- dobór i dostawa nowych wodomierzy z wyjściem impulsowym (z niezależną nakładką zliczającą impulsy w obu kierunkach przepływu) do pomiaru ilości wydobywanej wody na 8 studniach z możliwością pomiaru przepływu wstecznego

- dobór i dostawa nowych wodomierzy z wyjściem impulsowym (z niezależną nakładką zliczającą impulsy w obu kierunkach przepływu) do pomiaru ilości wydobywanej wody na 7 odejściach z magistrali do gmin”

leży po stronie Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych wszystkich obecnie zamontowanych wodomierzy, które mają zostać wymienione przez Wykonawcę.

Odp. Parametry techniczne wszystkich obecnie zamontowanych wodomierzy podane są w  tabelach poniżej.

| Miejscowość | Średnica | Rodzaj licznika (np. sprzężony) | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| Buczek | 40 | - | PoWoGaz |
| Czermin – Kogutki | 100 | - | PoWoGaz |
| Gałkowice | 100 | - | PoWoGaz |
| Garbów | 80 | - | Elster |
| Łukawa Kościelna | 100 | - | Aktaris |
| Łukawa Rządowa | 250 | - | PoWoGaz |
| Wysiadłów | 50/20 | sprzężony | PoWoGaz |

| Lp. | Nr studni | Średnica wodomierza |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | 100 |
| 2. | II | 100 |
| 3. | IV | 80 |
| 4. | V | 100 |
| 5. | VI | 100 |
| 6. | VII | 100 |
| 7. | XI | 150 |
| 8. | XV | 100 |

- Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy oraz maksymalnego przepływu przepływomierza elektromagnetycznego do ciągłego pomiaru natężenia i ilości wody napływającej do dwóch zbiorników na wodę w Sandomierzu

Odp. Zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia SIWZ „

- dobór i dostawa przepływomierza elektromagnetycznego do ciągłego pomiaru natężenia i ilości wody napływającej do 2 zbiorników na wodę w Sandomierzu”

leży po stronie Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o podanie odległości od miejsca zamontowania przepływomierza elektromagnetycznego do budynku hydroforni.

Odp. Odległości od miejsca zamontowania przepływomierza elektromagnetycznego do budynku hydroforni wynosi około 100 m

- Prosimy Zamawiającego o podanie odległości od miejsca zamontowania sond głębokości wody w dwóch zbiornikach wody do budynku hydroforni.

Odp. Odległości od miejsca zamontowania sond głębokości wody w dwóch zbiornikach wody do budynku hydroforni wynosi około 15 m

- Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości dwóch zbiorników na wodę w Sandomierzu ul. POW oraz o opis sposobu montażu sond głębokości w tych zbiornikach.

Odp. Wysokość zbiorników na wodę w Sandomierzu wynosi około 7 m. Sposób montażu sond głębokości dowolny, gwarantujący prawidłowe wskazania.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania dodatkowej rozdzielnicy w budynku hydroforni (w celu doprowadzenia do niej sygnałów z zestawu hydroforowego oraz innych sygnałów z obiektów rozproszonych)?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania dodatkowej rozdzielnicy w budynku hydroforni

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odrębnego komputera klasy PC dla potrzeb wdrażanego systemu monitoringu i sterowania? Jeśli nie to prosimy Zamawiającego o podanie parametrów  technicznych komputera klasy PC znajdującego się w dyspozytorni.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie odrębnego komputera klasy PC dla potrzeb wdrażanego systemu monitoringu i sterowania.

- Czy Zamawiający wymaga dostępu do danych, archiwizowanych na komputerze w dyspozytorni z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA, poprzez przeglądarkę WWW (możliwość zalogowania on-line większej ilości użytkowników)? Jeśli tak to ilu użytkowników ma mieć możliwość jednoczesnego logowania się do systemu SCADA poprzez przeglądarkę WWW?

Odp. Dostęp on-line ma być prowadzony dla 3 użytkowników.

- Czy Zamawiający może uszczególnić wymagania i standardy dla rozdzielnic , wizualizacji, komunikacji?

Odp. Rozdzielnicę wykonać o stopniu ochrony IP66. Rozdzielnice powinny zawierać aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterującą, softstarty z zabezpieczeniami prądowymi i asymetrii napięcia. Aplikację wizualizacji obiektów wodociągowych należy wykonać bez limitu zmiennych. Strukturę kolejnych ekranów wizualizacji należy tak przygotować aby użytkownik miał ogólny pogląd na stan wszystkich obiektów funkcjonujących w systemie telemetrycznym. Po wybraniu określonego obiektu użytkownikowi należy przedstawić ekran przedstawiający wszystkie dane obiektu: animacje pracy napędów i zmiany wartości analogowych, stany wejść i wyjść sterownika oraz zmienne wewnętrzne, nastawy progowe i regulatorów, liczniki czasu pracy i ilości załączeń ( liczniki kasowalne i nie kasowalne ). Dalej wybierając ikonę: ustawienia, trendy, alarmy, paszport obiektu umożliwić przeglądanie określonej tematyki. Alarmy i zdarzenia należy przedstawiać z podaniem dokładnego czasu wystąpienia, kwitowania, ustąpienia. Paszport obiektu pozwala użytkownikowi prowadzić statystykę remontów, przeglądów, wymian itp. z określeniem wykonanych i planowanych co do czasu, terminu, czasu pracy. Użytkownik musi mieć możliwość zestawiania trendów i raportów wg własnych potrzeb i eksportowania ich do MS Ofice w celu dalszych analiz lub archiwizacji.

- Podanie długości (głębokości) powieszenia sond do pomiaru lustra wody w poszczególnych 8 studniach (ważna jest długość kabla ze względu na cenę).

Odp. Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 9

- Podanie średnic wodomierzy jakie należy zakupić na 8 studniach i 7 odejściach z magistrali.

Odp. Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

- Podanie średnicy na wejściu wody napływającej do 2 zbiorników w celu zakupu przepływomierza. Czy to ma być jeden większy jak w specyfikacji czy ewentualnie dwa mniejsze ze względu na dwie komory wejściowe i łatwość instalacji i zasilania. Jednocześnie mamy pytanie, gdzie będzie usytuowana komora jeżeli będzie wybrana opcja jednego przepływomierza i kto od niej będzie ciągnął kable do hydroforni i jeżeli oferenci to jaka to będzie odległość i dostępność. (Tej komory nie ma stąd nasze pytanie)

Odp. Na wejściu wody napływającej do 2 zbiorników ma być jeden przepływomierz zamontowany w gruncie, bez stosowania komory. Średnicę przepływomierza należy odpowiednio dobrać. Kable do hydroforni „ciągną” Oferęci. Odległość około 100 m.

- Prosimy o podanie kodu adresowego na jaki będziemy wysyłać ofertę.

Odp. Kod adresowy: 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

- Czy istnieje możliwość fakturowania częściowego np. za dostawy urządzeń do instalacji przez Waszą Firmę i jeżeli nie to w jakim czasie od dostawy zostaną zainstalowane abyśmy mogli przygotować terminowo realizację a jednocześnie nie przetrzymywać ich zbyt długo?

Odp. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

- Czy istnieje możliwość zainstalowania całości wizualizacji na osobnym komputerze z oprogramowaniem tzw. Światowym, do którego każda firma ma możliwość dołączenia następnych obiektów. Jeżeli nie to prosimy o jakieś  aktualne namiary na firmę, która wykonała system istniejący lub osobę która zna ten system i będzie mogła nam pomóc przy realizacji.

Odp. Istnieje możliwość zainstalowania całości wizualizacji na osobnym komputerze z oprogramowaniem tzw. Światowym, do którego każda firma ma możliwość dołączenia następnych obiektów.

- Czy obowiązkiem wykonawcy będzie montaż wodomierzy z wyjściem impulsowym i przepływomierza elektromagnetycznego, czy tylko dobór i dostawa?

Odp. Obowiązkiem wykonawcy będzie montaż wodomierzy z wyjściem impulsowym i przepływomierza elektromagnetycznego.

- Jaki wymagany jest stopień IP dla szaf zasilająco – sterowniczych, określenie „hermetycznych” jest nieprecyzyjne?

Odp. Wymagany stopień ochrony IP minimum IP66. Obudowa szaf z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV, oraz niskich i wysokich temperatur.

- W istniejących szafach zasilająco – sterowniczych znajdują się rozłączniki bezpiecznikowe od strony zasilania – czy powinny być w nowych?

Odp. Tak

- Ponieważ cena zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zależy od parametrów ochrony, prosimy o podanie:

- poziomu ochrony

- ilości stopni ochrony

- Up, Imax dla impulsu 8/20 µs, Iimp dla impulsu 10/350 µs

Odp. Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być zorganizowana w następujący sposób:

Poziom ochrony B+C dla obwodów 3-fazowych jako jeden ochronnik hybrydowy skoordynowany wewnętrznie. Dopuszczalne ciągłe napięcie pracy dla każdej fazy = 255 V. Dobór pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ leży po stronie Wykonawcy, zapewniając jednocześnie prawidłową ochronę zamontowanych urządzeń.

Dodatkowo obwód zasilania 230 V urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych należy zabezpieczyć ochronnikiem o poziomie ochrony D, skoordynowanym z stopniem ochrony B+C.

Analogiczną ochroną objąć obwód zasilania przepływomierza elektromagnetycznego.

- W istniejących szafach zasilająco – sterowniczych znajdują się elementy zasilające światło i gniazda 24 V – czy również należy je uwzględnić w nowych?

Odp. Tak

- Czy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe mają obejmować obwody 3 fazowe?

Odp. Tak

- Czy wymagane są zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla obwodów sygnałowych 24V, jeżeli tak to proszę podać parametry ochronników?

Odp. Ochroną przeciwprzepięciową należy objąć sygnały analogowe 4..20 mA od przetwornika poziomu i przepływomierza oraz sygnał binarny od impulsatora wodomierza i przetwornika przepływomierza. Należy zastosować ochronnik wieloelementowy z wkładami wymiennymi.

Dobór pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ leży po stronie Wykonawcy, zapewniając jednocześnie prawidłową ochronę zamontowanych urządzeń.

- Połączenia przewodów między zaciskami transformatorów a szafami zasilająco – sterowniczymi nie spełniają aktualnych przepisów i norm, czy należy je wymienić na nowe i uwzględnić w wycenie?

Odp. Należy wymienić na nowe, typu 4xLY przekrój według obliczeń i uwzględnić w wycenie.

- Czy obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej?

Odp. Tak

- Prosimy o podanie parametrów metrologicznych dla wodomierzy i przepływomierza elektromagnetycznego (zakresowość, klasa dokładności).

Odp. Dla wodomierzy montowanych w studniach:

Klasa zakresowości B

Klasa dokładności +/- 2%

Dla wodomierzy montowanych na odejściach od rurociągu dosyłowego:

Klasa zakresowości C

Klasa dokładności +/- 2%

Dla przepływomierza elektromagnetycznego:

Klasa dokładności +/- 0,5% w zakresie od 2,5 do 100% przepływu nominalnego.

Klasa dokładności +/- 2,5% w zakresie od 1 do 2,5% przepływu nominalnego.

- Czy obowiązkiem Wykonawcy będzie montaż kabli między szafą zasilająco – sterowniczą a wodomierzem i sondą hydrostatyczną, czy tylko dobór i dostawa?

Odp. Obowiązkiem Wykonawcy będzie montaż kabli między szafą zasilająco – sterowniczą a wodomierzem i sondą hydrostatyczną.

- W niektórych istniejących szafach zasilająco – sterowniczych znajdują się baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej – czy w nowych szafach zasilająco –sterowniczych należy je uwzględnić, jeżeli tak to proszę podać ich pojemności dla każdej z szaf?

Odp. W nowych szafach zasilająco –sterowniczych należy uwzględnić baterie kondensatorów i dobrać parametry indywidualnie dla każdej studni.

- Prosimy o podanie dokładności liczników energii elektrycznej pomp. Rzutuje to na wycenę zadania.

Odp. Dokładność liczników energii elektrycznej +/- 1%.

Wszystkie układy pomiaru energii: półpośrednie, z przekładnikami prądowymi klasy 0,2%.

- Czy przez „wymianę danych z innymi aplikacjami” rozumie się potencjalną możliwość wymiany danych za pomocą standardowych interfejsów informatycznych (np. SQL)?

Odp. Tak

- Prosimy o sprecyzowanie, dla ilu użytkowników ma być prowadzony dostęp on-line? W specyfikacji użyto sformułowania „dla kilku”, co nie pozwala na precyzyjną wycenę potrzebnych licencji.

Odp. Dostęp on-line ma być prowadzony dla 3 użytkowników.

- Prosimy o sprecyzowanie wymogów donośnie stanowiska komputerowego, na którym eksploatowane będzie oprogramowanie wizualizacji i rejestracji danych.

Odp. Do obsługi systemu telemetrii  i sterowania Wykonawca dostarczy komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows XP Pro. i MS Ofice w standardzie wyposażenia: monitor LCD 21”, HDD 200 GB, procesor minimum 2x1,8GHz, RAM1GB, karta graficzna o parametrach nie gorszych niż: ATI Radon 1270-256MB GRAM, USB 9-cio pinowe, nagrywarka DVD/CD/RW, oraz niezbędne elementy wyposażenia jednostki zapewniające prawidłową pracę systemu sterowania i wizualizacji. Wykonawca powinien dostarczyć niezbędne aplikacje i programy narzędziowe do tworzenia, konfiguracji i oprogramowania sterowników oraz wizualizacji. Wykonawca ma obowiązek przekazać Użytkownikowi obiektów w formie elektronicznej i dokumentacji technicznej. Jeżeli oprogramowania wymagają specjalnego usprzętowienia lub szkolenia w tym zakresie to Wykonawca przeprowadzi odpowiednie przeszkolenie służb technicznych Użytkownika i dostarczy niezbędny sprzęt. Do mobilnej obsługi systemu telemetrii  i sterowania Wykonawca dostarczy przenośny komputer typu notebook z oprogramowaniem Windows XP Pro. i MS Ofice w standardzie wyposażenia: matryca panoramiczna minimum 15”, HDD 120GB, procesor minimum 2x1,8GHz, RAM1GB, karta graficzna o parametrach nie gorszych niż: ATI Radon 1270-256MB GRAM, modem Wi-Fi i np. Blukonet z kartą, złącza: HDMI, TV, USB, 9-cio pinowe, czytnik kart kompactflesch, nagrywarka DVD/CD/RW, torba sprzętowa

- Czy dane z obiektu „Hydrofornia” mogą być przekazywane do stanowiska komputerowego z pominięciem transmisji GPRS?

Odp. Dane z obiektu „Hydrofornia” mogą być przekazywane do stanowiska komputerowego z wykorzystaniem technologii GPRS lub przewodem kablowym.

- Prosimy potwierdzić, czy wystarczający jest harmonogramowy przekaz buforów danych co 8h z modułów bateryjnych?

Odp. Tak

- Jeżeli obowiązkiem wykonawcy będzie montaż wodomierzy i przepływomierza, to czy również do obowiązków należeć będzie wykonanie odcinków prostych 5Dn przed i 3Dn za montowanym wodomierzem i przepływomierzem zgodnie z wymogami metrologicznymi Głównego Urzędu Miar?

Odp.  Tak

- Jakiego rodzaju układy łagodnego rozruchu (softstart) powinny być zamontowane w szafach zasilająco-sterowniczych:

- Z regulacją napięcia jednej fazy

- Z regulacją napięcia dwóch fazy

- Z regulacją napięcia trzech fazy

Odp.  Z regulacją napięcia trzech fazy

- Czy przez pojęcie zamontowania nowych szaf zasilająco-sterowniczych należy rozumieć, że stare zostaną całkowicie zdemontowane i zutylizowane?

Odp. Stare zostaną całkowicie zdemontowane i pozostawione na majątku Zamawiającego.