Sandomierz, dnia 2008-10-23

ZNAK:TM/ 2281/08

INFORMACJA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa urządzeń i materiałów oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

- ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”

- rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz

- siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego

- dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu

- hydroforni w Sandomierzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.

w związku z licznymi pytaniami kilku uczestników przetargu dotyczącymi wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania.

- Do   czyich   obowiązków  należeć  będzie   sporządzenie   wszystkich dokumentów związanych ze zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego budowy przyłącza do zasilania przepływomierza elektromagnetycznego (mapy, obsługa geodezyjna itp.)?

Odp. Sporządzenie   wszystkich dokumentów związanych ze zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego budowy przyłącza do zasilania przepływomierza elektromagnetycznego należeć  będzie do obowiązków Zamawiającego.

- Celem wstępnego doboru przepływomierza elektromagnetycznego na rurociągu Dn 5OO proszę o podanie maksymalnego i minimalnego przepływu chwilowego w tym rurociągu.

Odp. Minimalny przepływ chwilowy wynosi 200 m3/h, natomiast maksymalny 400 m3/h.

- Montaż  przepływomierza  elektromagnetycznego   wraz  z  prostymi odcinkami pomiarowymi 5xDn przed i 3xDn za przepływomierzem wymaga dłuższego opróżnienia rurociągu i użycia dźwigu do montażu (waga kilkaset kilogramów). Proszę o podanie:

a) Maksymalnego   czasu   wyłączenia   przepływu   wody,   oraz możliwości opróżnienia

rurociągu

b) Możliwości dojazdu dźwigu w miejsce montażu

Odp. Maksymalny   czas   wyłączenia   przepływu   wody wynosi około 12 godzin. W miejsce montażu istnieje możliwość dojazdu dźwigu.

- Na jakiej głębokości znajduje się rurociąg Dn 5OO w miejscu gdzie ma być montowany przepływomierz elektromagnetyczny?

Odp. Rurociąg Dn 5OO w miejscu gdzie ma być montowany przepływomierz elektromagnetyczny znajduje się na głębokości około 1,5 m.

- Czy Zamawiający dopuszcza inną niż spawanie technologię włączenia układu   pomiarowego   przepływomierza   elektromagnetycznego   w rurociągu Dn 5OO?

Odp. Tak dopuszcza.

- Celem      niwelacji      naprężeń      mechanicznych      montowanego przepływomierza elektromagnetycznego wskazane jest zastosowanie łącznika amortyzującego. Czy Zamawiający stawia wymóg montażu takiego łącznika?

Odp. Tak Zamawiający stawia wymóg montażu takiego łącznika.

- Wykonanie   odcinków  pomiarowych   5xDn   i   3xDn   dla  montażu wodomierzy w studniach i na odejściach od rurociągu dosyłowego wymaga   przebudowy   tych   rurociągów.   Jaką  technologię   należy przyjąć: spawanie, skręcanie, zgrzewanie, klejenie? Czy można przyjąć technologię mieszaną?

Odp. Tak można przyjąć technologię mieszaną.