Sandomierz, dnia 2008-10-31

ZNAK:TM/2332/08

INFORMACJA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dostawa urządzeń i materiałów oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

- ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”

- rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz

- siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego

- dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu

- hydroforni w Sandomierzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.

w związku z licznymi pytaniami kilku uczestników przetargu dotyczącymi wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania.

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania paneli tekstowych dwuwierszowych lub graficznych HMI na nowych rozdzielnicach przy ośmiu studniach głębinowych oraz jednej przy zlewni w miejscowości Romanówka?

Odp. Nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania w nowych rozdzielnicach: aparatury modułowej, ochronników, wyłączników silnikowych, styczników, softstartów i innych elementów z oferty jednego producenta np. marki : Siemens, Schneider, Moeller?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania w nowych rozdzielnicach: aparatury modułowej, ochronników, wyłączników silnikowych, styczników, softstartów i innych elementów produkowanych na skalę przemysłową posiadających certyfikaty i dopuszczenia CE, UL.

Zastosowane komponenty do wykonania przedmiotu zamówienia należy zunifikować we wszystkich obiektach, muszą być dostępne w ogólnie dostępnej sprzedaży hurtowej i posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Należy zastosować aparaturę zabezpieczająco-sterowniczą o równorzędnych lub lepszych parametrach jednego z podanych producentów w zapytaniu.

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania styczników obejściowych softstartów (tzw. by-pass) przy zasilaniu pomp dla ośmiu studni głębinowych?

Odp. Tak wymaga.

- Czy Zamawiający dopuszcza montaż nowo budowanych rozdzielnic dla ośmiu studni głębinowych bezpośrednio przy ujęciu wody?

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż nowo budowanych rozdzielnic dla ośmiu studni głębinowych bezpośrednio przy ujęciu wody, pod warunkiem że zostaną spełnione obecnie obowiązujące normy i przepisy.

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania superszybkich wkładek topikowych Ultra Quick, jako zalecane przez producentów zabezpieczenie energoelektroniki dla ośmiu pomp głębinowych?

Odp.  Zamawiający wymaga zastosowania superszybkich wkładek topikowych lub innych o równorzędnych lub lepszych parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga wizualizacji przebiegów natężenia prądu i napięcia w trzech fazach dla każdej z pomp głębinowych z możliwością ustawiania wielu progów alarmowych?

Odp. Tak wymaga.

- Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych dla wszystkich sond poziomu (materiał wykonania, temperatura pracy, materiał przewodu np. PE-LD etc.).

Odp. Parametry techniczne dla wszystkich sond poziomu:

- materiał wykonania głowicy pomiarowej i membrany separującej – kwasoodporny

- temperatura pracy 0 ÷ 50oC

- materiał przewodu: odporny na rozciąganie i kwasoodporny

- Prosimy Zamawiającego o podanie długości wszystkich obecnie zamontowanych wodomierzy (przy ośmiu studniach głębinowych oraz przy siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego), które mają być wymienione przez Wykonawcę.

Odp. Dotychczasowe parametry techniczne (np. długość, sposób montażu) obecnie zamontowanych wodomierzy, które mają być wymienione przez Wykonawcę, nie mają znaczenia ze względu na wykonanie odcinków pomiarowych 5xDn   i   3xDn   dla  montażu wodomierzy w studniach i na odejściach od rurociągu dosyłowego. Wymaga to przebudowy   tych   rurociągów.

- Z uwagi na porównawczy charakter pomiaru, czy Zamawiający akceptuje 1% błąd pomiaru przepływu w punkcie przy zbiornikach retencyjnych?

Odp. Nie akceptuje.

- Czy nowe szafki mają być montowane ma podstawach osadzonych w gruncie czy też przymocowane do istniejących, metalowych konstrukcji nośnych przy słupach stacji trafo.

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż szaf w dwóch wariantach przedstawionych w powyższym pytaniu.

- Czy do pomiaru ilości energii elektrycznej pobieranej przez silniki pomp na ujęciach należy zastosować profesjonalny, 3-fazowy miernik z funkcją pomiaru napięcia i prądu w każdej fazie, mocy czynnej i biernej, współczynnika mocy, itp.? Czy zastosowany miernik powinien być wyposażony w lokalny panel z możliwością odczytu przez obsługę wartości aktualnych i archiwalnych w/w wielkości?
Prosimy o podanie klasy dokładności urządzenia pomiarowego.

Odp. Do pomiaru ilości energii elektrycznej pobieranej przez silniki pomp na ujęciach należy zastosować profesjonalny, 3-fazowy miernik z funkcją pomiaru napięcia i prądu w każdej fazie, mocy czynnej i biernej, współczynnika mocy, itp.? Zastosowany miernik powinien być wyposażony w lokalny panel z możliwością odczytu przez obsługę wartości aktualnych i archiwalnych w/w wielkości. Dokładność liczników energii elektrycznej +/- 1%.

- W przypadku zastosowania profesjonalnego miernika energii elektrycznej czy powinien on być wyposażony w port do komunikacji cyfrowej z protokołem np. Modbus RTU? Wykorzystanie jedynie wyjścia impulsowego (informacja o ilości zużytej energii) nie pozwoli na przesłanie do systemu monitoringu istotnych informacji umożliwiających analizę obiektu pod kątem optymalizacji zużycia energii.

Odp. Miernik energii elektrycznej powinien być wyposażony w port do komunikacji cyfrowej z protokołem np. Modbus RTU, umożliwiający przesłanie do systemu monitoringu istotnych informacji umożliwiających analizę obiektu pod kątem optymalizacji zużycia energii.

- Zastosowanie 3-fazowego miernika energii elektrycznej wiążę się z koniecznością zastosowania przekładników prądowych. Prosimy o podanie klasy dokładności tego urządzenia i zakresów prądowych po stronie pierwotnej.

Odp. Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 40 i 8, opublikowanych w dniu

2008-10-17.

- Czy moduł telemetryczny, który zostanie zamontowany w szafie telemetrycznej ma pełnić jednocześnie funkcję sterownika PLC? Czy z uwagi na potencjalną możliwość zastosowania profesjonalnych mierników energii elektrycznej zamawiający oczekuję, iż dane z miernika energii elektrycznej będą przekazywane do modułu telemetrycznego z wykorzystaniem np. protokołu ModBus RTU i magistrali RS485?

Odp. Moduł telemetryczny, który zostanie zamontowany w szafie telemetrycznej ma pełnić jednocześnie funkcję sterownika PLC. Z uwagi na potencjalną możliwość zastosowania profesjonalnych mierników energii elektrycznej Zamawiający oczekuję, iż dane z miernika energii elektrycznej będą przekazywane do modułu telemetrycznego z wykorzystaniem np. protokołu ModBus RTU i magistrali RS485.

- W studniach na ujęciach są zainstalowane czujniki konduktometryczne. Czy sygnał z tych czujników (suchobieg) będzie wykorzystywany do blokowania pracy pompy zarówno w trybie pracy autonomicznej (przełącznik trybu pracy pompy w pozycji AUTO), jak i w trybie pracy ręcznej (przełącznik trybu pracy pompy w pozycji Ręka)? Czy dopuszcza się w trybie pracy ręcznej załączenie lokalnie przez obsługę pompy pomimo aktywnego sygnału suchobiegu?

Odp. Sygnał z tych czujników (suchobieg) będzie wykorzystywany do blokowania pracy pompy zarówno w trybie pracy autonomicznej (przełącznik trybu pracy pompy w pozycji AUTO), jak i w trybie pracy ręcznej (przełącznik trybu pracy pompy w pozycji Ręka).

Nie dopuszcza się w trybie pracy ręcznej załączenie lokalnie przez obsługę pompy pomimo aktywnego sygnału suchobiegu?

- Czy z uwagi na bezpośredni kontakt sond hydrostatycznych, mierzących poziom lustra wody w studniach, z wodą, która bez dalszego uzdatniania jest przesyłana do zbiorników w Sandomierzu, zamawiający wymaga zastosowania na kablu sygnałowym, w obszarze kontaktu z wodą, dodatkowej osłony teflonowej zgodnie z zaleceniami PZH?

Odp. Jeżeli zastosowanie na kablu sygnałowym, w obszarze kontaktu z wodą, dodatkowej osłony teflonowej jest wymagane przez obecnie obowiązujące normy i przepisy, należy taką osłonę zastosować.

- Po czyjej stronie zamawiającego czy wykonawcy leży montaż sond hydrostatycznych? Z uwagi na występujące w praktyce trudności z osadzeniem sond często występuje konieczność wyciągnięcia całej pompy głębinowej.

Odp. Montaż sond hydrostatycznych leży po stronie Wykonawcy.

- Czy czujniki otwarcia włazów do komór na ujęciach są sprawne i nadają się do wykorzystania?

Odp. Ocena sprawności czujników otwarcia włazów komór na ujęciach, leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca stwierdzi że nadają się do wykorzystania, to jednocześnie muszą gwarantować prawidłową sygnalizację otwarcia.

- Z uwagi na konieczność przesłania na każdym ujęciu do modułu telemetrycznego, który ma być zainstalowany w nowej szafie,  informacji o otwarciu włazu do komory oraz sygnałów z nakładki impulsowej nowego wodomierza konieczne będzie ułożenie w ziemi nowego kabla min. 4x2x0.5mm2. Po czyjej stronie leży dostawa i ułożenie kabla pomiędzy komorą z wodomierzem, a szafką zasilająco-sterowniczą.

Odp. Dostawa i ułożenie kabla pomiędzy komorą z wodomierzem, a szafką zasilająco-sterowniczą leży po stronie Wykonawcy.

Studnie wodomierzowe

- O jakiej średnicy i jakiej klasy dokładności wodomierze mają być montowane w komorach na ujęciach?

Odp. Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 37 i 12, opublikowanych w dniu

2008-10-17.

- Po czyjej stronie leży montaż wodomierzy w komorach na ujęciach?

Odp. Montaż wodomierzy w komorach na ujęciach leży po stronie Wykonawcy.

- Czy włazy komór wodomierzowych mają być również wyposażone w czujniki informujące o włamaniu?

Odp. Włazy komór wodomierzowych mają być również wyposażone w czujniki informujące o włamaniu.

- Z uwagi na brak zasilania w komorach wodomierzowych i konieczność zastosowania modułu telemetrycznego zasilanego bateryjnie prosimy o podanie oczekiwanej przez Zamawiającego żywotności baterii. Ile lat?

Odp. Oczekiwana żywotność baterii powinna wynosić nie mniej niż 3 lata.

Przepływomierz elektromagnetyczny na „wejściu” do zbiorników w Sandomierzu

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy DN 300. Z podanych danych wynika, że natężenie przepływu nie przekracza 400 m3/h. Dla takich przepływów zgodnie z programami doboru zalecany jest średnica DN 300.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy DN 300.

- Z uwagi na brak istniejącej komory pomiarowej czy zamawiający dopuszcza zainstalowanie czujnika przepływomierza o stopniu ochrony IP68 z dodatkowym uszczelnieniem bezpośrednio w ziemi? Przetwornik przepływomierza zostałby wówczas zamontowany w dodatkowej szafce osadzonej na postumencie w pobliżu miejsca montażu czujnika przepływomierza.

Odp. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie czujnika przepływomierza o stopniu ochrony IP68 z dodatkowym uszczelnieniem bezpośrednio w ziemi. Przetwornik przepływomierza powinien być zamontowany w dodatkowej szafce osadzonej na postumencie w pobliżu miejsca montażu czujnika przepływomierza.

- Z uwagi na brak przyłącza energetycznego NN w miejscu potencjalnej instalacji przepływomierza prosimy o podanie możliwości uzyskania zasilania 230 V.

Odp. W miejscu potencjalnej instalacji przepływomierza zasilanie 230 V zapewni Zamawiający, natomiast ochronę przeciwprzepięciową Wykonawca.

Oprogramowanie do wizualizacji pracy studni i bilansowania przepływów

- Z uwagi na odległość pomiędzy zlewnią w Romanówce, a hydrofornią w Sandomierzu w algorytmie sterowania załączeniem pomp na ujęciach należy uwzględnić czas transportu wody w rurociągu dosyłowym. Na podstawie rozmów, przeprowadzonych z przedstawicielami Zamawiającego, należy wnioskować, iż funkcjonowanie systemu wizualizacji nie ma się ograniczać tylko do pasywnego przesyłania do stacji dyspozytorskiej informacji o pracy pomp, awariach, pobieranych prądach, położeniu przełączników, itp. Z uzyskanych informacji wynika, że głównym zadaniem systemu monitorowania i sterowania jest sterowanie załączaniem pomp na ujęciach w taki sposób, aby zapewnić dopływ wody do zbiorników w Sandomierzu z odpowiednim wyprzedzeniem, który będzie kompensował zwiększony pobór wody, gwarantując utrzymanie poziomu wody w zbiornikach na poziomie nie niższym niż zdefiniowany przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni dane archiwalne z okresu np. 5 lat zawierające informacje o ilości wody „wyjściowej” z hydroforni w rozkładzie godzinowym? Dane te po przetworzeniu wspomagałyby proces przewidywania zużycia wody w poszczególnych dniach.

Odp. Głównym zadaniem systemu monitorowania i sterowania jest sterowanie załączaniem pomp na ujęciach w taki sposób, aby zapewnić dopływ wody do zbiorników w Sandomierzu z odpowiednim wyprzedzeniem, który będzie kompensował zwiększony pobór wody, gwarantując utrzymanie poziomu wody w zbiornikach na poziomie nie niższym niż zdefiniowany przez Zamawiającego. Z uwagi na odległość pomiędzy zlewnią w Romanówce, a hydrofornią w Sandomierzu w algorytmie sterowania załączeniem pomp na ujęciach należy uwzględnić czas transportu wody w rurociągu dosyłowym. Zamawiający dysponuje i dostępni dane archiwalne z okresu np. 5 lat zawierające informacje o ilości wody „wyjściowej” z hydroforni w rozkładzie godzinowym.

- Czy według opinii Zamawiającego system sterowania powinien uwzględnić wyprzedzająco, w celu właściwego prognozowania, temperaturę otoczenia na okres najbliższych 3 dni?

Odp.  Według opinii Zamawiającego system sterowania powinien uwzględnić wyprzedzająco, w celu właściwego prognozowania, temperaturę otoczenia na okres np. najbliższych 3 dni.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby system posiadał możliwość wprowadzenia informacji o zdarzeniach mogących w istotny sposób zwiększyć zużycie wody? Dotyczy to szczególnie okresu letniego, zwiększonego natężenia ruchu turystycznego, jak i odbywających się wydarzeń kulturalnych lub imprez okolicznościowych.

Odp. Zamawiający oczekuje, aby system posiadał możliwość wprowadzenia informacji o zdarzeniach mogących w istotny sposób zwiększyć zużycie wody.

- Czy system wizualizacji ma pokazywać kierunek zmian poziomu w zbiorniku, tj. napełnianie i opróżnianie?

Odp. System wizualizacji ma pokazywać kierunek zmian poziomu w zbiorniku, tj. napełnianie i opróżnianie.

- Czy w systemie wizualizacji ma być zawarty moduł do bilansowania wody w poszczególnych punktach pomiarowych?

Odp. W systemie wizualizacji ma być zawarty moduł do bilansowania wody w poszczególnych punktach pomiarowych.

- Czy w systemie wizualizacji ma być prezentowana informacja o poziomie napięcia baterii modułów telemetrycznych zasilanych z akumulatora?

Odp. W systemie wizualizacji ma być prezentowana informacja o poziomie napięcia baterii modułów telemetrycznych zasilanych z akumulatora.